## Slide 1: Étude thermohydraulique d’un thermosiphon en hélium diphasique et en configuration horizontale
Tuteur : Bertrand Baudouy
Stage réalisé du 05/07/2010 au 19/12/2010
CEA Saclay, Laboratoire de Cryogénie et Station d’Essai
Anne Bessette
Génie Mécanique et Développement, INSA de Lyon
Le 10/12/2010
1
Soutenance de stage-Anne Bessette-Insa de Lyon

## Slide 2: Sommaire
  Le projet R3B/GLAD
  Objectifs du stage
  La boucle thermosiphon
  Etude hydrodynamique
  Etude thermique
  Point de fonctionnement de l’aimant R3B/GLAD
  Conclusion
Le 10/12/2010
2
Soutenance de stage-Anne Bessette-Insa de Lyon

## Slide 3: Le projet R3B/GLAD
Le 10/12/2010
Dans le cadre d’un projet européen pour un laboratoire allemand (GSI) de physique des hautes énergies
Nouvelle installation pour étudier des faisceaux d’ions radioactifs
Besoin d’un spectromètre de grande ouverture : spectromètre GLAD (GSI Large Acceptance Dipole)
Le CEA est responsable de la réalisation de l’aimant R3B/GLAD de la conception à la fabrication
L’aimant R3B/GLAD, design dit « papillon »
Champ magnétique 4,8 Tesla.m
masse totale de l’aimant de 50 T, 4 m x H 4 m x l 7 m, 16 km de câble supraconducteur en niobium-titane
Refroidissement indirect par thermosiphon en hélium diphasique à 4,5 K
3
Soutenance de stage-Anne Bessette-Insa de Lyon

## Slide 4: Objectifs
  Les objectifs du stage sont les suivants:
  Validation du concept de refroidissement par thermosiphon horizontal
  Extraction de paramètres permettant le dimensionnement du système de refroidissement de l’aimant R3B:
      Débits et titres massiques
      Coefficients de frottement et d’échange thermique
  Proposition d’un modèle permettant de simuler l’écoulement
Le 10/12/2010
4
Soutenance de stage-Anne Bessette-Insa de Lyon
  Outils:
  Étude expérimentale sur la station d’essai « thermosiphon »
      Mesure de débits , pressions et températures
  Comparaison des résultats expérimentaux avec des modèles théoriques
      Modèle homogène, modèle à phases séparées
  Modélisation numérique sur Comsol Multiphysics

## Slide 5: La boucle thermosiphon en hélium diphasique et en configuration horizontale
Le 10/12/2010
5
Soutenance de stage-Anne Bessette-Insa de Lyon

## Slide 6: Principe de fonctionnement du thermosiphon
Avantages:
Simplicité
Système passif
Faible coût
La différence de poids crée l’écoulement
Le 10/12/2010
ρv=17 kg/m3
Réservoir
He liquide
A (Pa = 1 bar, Ta= 4.2 K)
ρl=125 kg/m3
He liquide
Tube « échangeur de chaleur »(Spirale)
He diphasique
Flux de chaleur
mv
vapeur
liquide
6
Soutenance de stage-Anne Bessette-Insa de Lyon

## Slide 7: Dispositif expérimental
  Cryostat
      Ø 650 mm, profondeur 2m
      Enceinte à vide + garde d’azote : vide à 10-6 mbar
      Limite les pertes thermiques par convection + rayonnement
  Insert
      Réservoir d’hélium
      Tube descendant en forme de U (1,2m )
      Tube « échangeur de chaleur » en spirale horizontale (4.525m )
      Tube de sortie, remontant dans le réservoir
  Instrumentation
      Mesure du niveau d’hélium dans le réservoir
      Capteur de pression Venturi situé sur le tube descendant
      Capteur de pression ΔpTube (mesure la variation de pression entre l’entrée et la sortie du tube « échangeur de chaleur »)
      Capteurs de température situées le long de la spirale (thermistances)
Le 10/12/2010
7
Soutenance de stage-Anne Bessette-Insa de Lyon

## Slide 8
Étude hydrodynamique de l’écoulement
Le 10/12/2010
8
Soutenance de stage-Anne Bessette-Insa de Lyon

## Slide 9
Variations de pression dans la spirale horizontale
Chart: Xs
| 4.4215936818282134E-2 | 6.1744938386026384E-2 | 7.9154048752497638E-2 | 9.6396925530248589E-2 | 0.11003784278446928 | 0.12293730377964086 | 0.13300612025795114 | 0.14479260117198794 | 0.15691800610608148 | 0.16968888327997836 | 0.18458942836379671 | 0.19913432033591438 | 0.21376108206187475 | 0.22629810365738193
expé octobre | 46.2948 | 61.4588 | 74.3676 | 84.871 | 95.1455 | 102.9201 | 111.6472 | 119.1341 | 125.9833 | 132.5154 | 138.2192 | 144.0685 | 149.4839 | 154.6817
Blasius | 0 | 58.7129 | 91.0547 | 113.2178 | 130.2565 | 146.4063 | 156.0126 | 163.4612 | 171.3839 | 175.8714 | 181.8362 | 183.809 | 187.1431 | 190.0768 | 185.8959
Ito | 0 | 73.7924 | 115.1369 | 142.787 | 163.5607 | 183.0422 | 193.818 | 201.8269 | 210.4441 | 214.6932 | 220.9247 | 222.0308 | 225.0071 | 227.5339 | 221.0853
Huq+Friedel | 0 | 81.7716 | 125.8122 | 155.6764 | 176.6883 | 197.3398 | 210.1242 | 220.2393 | 231.263 | 238.9526 | 248.8479 | 254.8339 | 263.0246 | 271.1799 | 271.8305
Levy+Friedel | 0 | 81.3015 | 124.9331 | 154.5496 | 175.4285 | 195.9984 | 208.8139 | 218.9768 | 230.0392 | 237.7727 | 247.6885 | 253.6988 | 261.8651 | 269.9835 | 270.6198
Lockhart+Friedel | 0 | 91.99 | 142.9033 | 176.325 | 199.0264 | 220.1406 | 231.4372 | 239.1858 | 247.665 | 252.12 | 259.2184 | 261.8459 | 267.4096 | 273.3484 | 271.776
02/08 #2 | 70.6394 | 100.8268 | 124.8947 | 143.7935 | 160.6918 | 175.8585 | 188.6618 | 199.2997 | 210.1662 | 226.6539 | 232.1267 | 237.733 | 240.6291 | 243.0672 | 244.4107 | 242.9278 | 249.0777 | 241.4109
02-août | 0 | 84.4991 | 122.0222 | 150.5606 | 171.806 | 189.8931 | 206.8982 | 220.7222 | 231.5777 | 239.5138
03/08#2 | 0 | 1.6833 | 52.2466 | 56.2069 | 54.2439 | 69.6575 | 79.895 | 88.1127 | 96.1765 | 103.109 | 108.8837 | 114.9594 | 120.3675 | 126.1852 | 130.8233 | 135.8302
03-août | 0 | 80.553 | 121.823 | 153.8069 | 178.0196 | 196.8615 | 196.1951 | 213.8551 | 224.8398 | 232.6978 | 241.7873 | 255.2116 | 250.2055 | 223.3653
04-août | 49.8577 | 56.7022 | 66.9584 | 76.9562 | 85.3233 | 93.0415 | 99.9001 | 106.4886 | 113.2006 | 119.5952 | 125.2643 | 129.0359 | 134.2856 | 137.9787 | 141.617 | 144.5112 | 148.3286 | 150.6143 | 152.764 | 153.6983 | 156.5288 | 159.4931 | 160.3142 | 162.5473 | 163.5616
05-août | 0 | 53.669 | 81.0235 | 99.7489 | 114.7635 | 129.46 | 141.8994 | 153.5809 | 163.6774 | 169.3843 | 178.9165 | 185.3831 | 191.0747 | 194.1262 | 196.2119 | 200.3341 | 203.3689 | 205.3235 | 207.2529 | 220.3484
Chute de pression expérimentale et prédites par différentes corrélations dans le tube horizontal en fonction du titre en sortie
Le 10/12/2010
Modèle retenu : modèle homogène
Hélium:
μl=3.10-6 (Pa.s)
μv=1.10-6 (Pa.s)
Blasius: -12%
Moins de frottement dans le tube droit.
Ito : +20%
Plus de frottement dans une géométrie hélicoïdale
Friedel : +30 à 40%
Le modèle à phases séparées ajoute le frottement de la phase vapeur sur la phase liquide
9
Soutenance de stage-Anne Bessette-Insa de Lyon

## Slide 10
Modèle proposé
Le 10/12/2010
10
Soutenance de stage-Anne Bessette-Insa de Lyon
Conservation du débit :
Conservation de la qdm :
Équation de la chaleur:
Équation du titre (r):
Modèle homogène:
Les deux phases sont à l’équilibre thermodynamique
Les vitesses de la phase vapeur et de la phase liquides sont identiques :
Les propriétés du fluide monophasique équivalent sont :
Hypothèse: les variations de pression sont suffisamment petites pour que ρ, μ, ,Lv soient considérées constantes

## Slide 11
Modèle numérique (1D) sur Comsol Multiphysics
Le 10/12/2010
4 Inconnues:
Pression p
Température T
Vitesse u
Titre r
Domaine 1 (D1=40mm)
Domaine 2
(D2=10mm)
200mm
1200mm
280mm
Spirale : L=5070mm
750 mm
700 mm
L1=200+1200+280=1680 mm
L2=700+5070+750=6520 mm
4
1
2
3
4 équations
Conservation du débit
Conservation de la qdm
Équation de la chaleur
Équation du titre
p4 = p1 ≈ 1 bar
p1 ≈ 1 bar
T1=4.22 K
r1= 0
p2 = p3
T2 = T3
r2 = r3
Singularités :
Entrée dans le tube descendant (a)
Venturi (b)
Coudes (c), (e), (f) , (g)
Convergent (d)
Sortie de tube dans un domaine ∞ (h)
a
b
c
d
e
f
g
h
+pdc4
+pdc1
+pdc23
+ΔT23
+ relation de conservation du débit entre 2 et 3
11
Soutenance de stage-Anne Bessette-Insa de Lyon

## Slide 12
Comparaison avec les résultats expérimentaux
Le 10/12/2010
Débit total en fonction du flux de chaleur
Titre massique en fonction du flux de chaleur
12
Soutenance de stage-Anne Bessette-Insa de Lyon
Débit total en fonction du flux de chaleur
Titre massique en fonction du flux de chaleur
  Etude de sensibilité de la hauteur d’hélium dans le réservoir
  Etude de sensibilité du coefficient de frottement dans la spirale horizontale

## Slide 13
Étude thermique du thermosiphon
Le 10/12/2010
13
Soutenance de stage-Anne Bessette-Insa de Lyon

## Slide 14
Le 10/12/2010
Modèle asymptotique:
combinaison de la convection forcée et l’ébullition nucléée
Corrélations:
Steiner : +20%
Chen : -10% jusqu’à +40%
Gunger-Winterton : <10% jusqu’à +50%
Très bonne reproductibilité des mesures
Ordre de grandeur et évolution cohérents
Surestimation du transfert thermique à forts titres massiques
La convection forcée semble être dominante
Coefficient d’échange thermique
14
Soutenance de stage-Anne Bessette-Insa de Lyon
Transfert de chaleur dans la spirale horizontale
Les mécanismes de transfert de chaleur mis en jeu sont la convection forcée et l’ébullition nucléée
Expérimentalement:
x=0.748 m
x=2.028 m
x=3.508 m

## Slide 15
Modèle de majoration
Le 10/12/2010
La convection forcée est considérée dominante
Corrélations:
Gunger-Winterton : <8% pour les premiers capteurs
Kandlikar : de -20% à +50%
Les corrélations prévoient une amélioration du transfert thermique le long du tube plus accentuée.
Dans le thermosiphon en configuration horizontale, le transfert de chaleur par convection forcée est dominant
Prédiction du coefficient d’échange thermique par le modèle de majoration de Gunger Winterton
Coefficient d’échange thermique
15
Soutenance de stage-Anne Bessette-Insa de Lyon
x=0.748 m
x=2.028 m
x=3.508 m

## Slide 16
Point de fonctionnement de R3B/GLAD
Le 10/12/2010
16
Soutenance de stage-Anne Bessette-Insa de Lyon

## Slide 17
Comportement du thermosiphon à 5 W/m²
Le 10/12/2010
Écoulement non établi , périodique
Titre très faible, débit vapeur trop petit pour être mesuré.
bon transfert thermique
Le thermosiphon en configuration horizontale remplit bien son rôle principal : le refroidissement de l’aimant R3B
17
Débit total en fonction du temps
Variations de pression dans la spirale horizontale en fonction du temps
Coefficients de transfert de chaleur en fonction du temps
Débit total (g/s) | Débit vapeur (g/s) | Titre massique (-) | frottement (CfBlasius) | ΔTmax (mK)
1.59 | ≈0 | 0.9% | 1.1710-2 | 11
Débit total (g/s) | Débit vapeur (g/s) | Titre massique (-) | frottement (CfBlasius) | ΔTmax (mK)
1.59 | ≈0 | 0.9% |  | 11
Soutenance de stage-Anne Bessette-Insa de Lyon

## Slide 18
En conclusion
Le 10/12/2010
Soutenance de stage-Anne Bessette-Insa de Lyon
18
Mesures expérimentales ont permis de montrer:
  Le thermosiphon en configuration horizontale fonctionne même pour les petits flux de chaleur où l’on voit apparaitre un régime oscillant mais ΔT faible.
  Modèle homogène à utiliser (ΔP)
  Coefficient d’échange de l’ordre de 1000 W/m2K
Modèle de prédiction de l’écoulement modèle homogène
  Peu d’influence du coefficient de frottement
  Niveau d’hélium a une influence plus importante
Découverte et adaptation à un environnement particulier
  la cryogénie
  Approche expérimentale très exigeante, rigueur, patience
Faire partie d’une tâche d’un projet de grande envergure avec objectifs et réponse, budget à tenir et planning.

## Slide 19
Merci pour votre attention

## Slide 21
Variation de pression dans la spirale horizontale
  Prédiction de la chute de pression : modèle théorique
Deux zones distinctes :
-zone monophasique ( zone de sous refroidissement)
-zone diphasique
Modélisation de l’écoulement dans le tube « échangeur de chaleur » ,spirale déroulée
Théoriquement, la variation de pression dans le tube
est calculée de la manière suivante :
Le 10/12/2010
Soutenance de stage

## Slide 22
Variation de pression dans la spirale horizontale
  Zone monophasique ou zone de sous refroidissement
      Longueur de la zone monophasique de l’ordre de 1 à 10 mm
      , de l’ordre de 1 Pa
  Zone diphasique
  est le gradient de pression par accélération
  est le gradient de pression par gravité, nul en configuration horizontale
  est le gradient de pression par frottement.
  Le gradient de pression par frottement est calculé à partir :
      du modèle homogène
      du modèle à phases séparées
Le 10/12/2010
Soutenance de stage

## Slide 23: Modèles théoriques pour un écoulement diphasique
Modèle homogène
Modèle à phases séparées
AV
Al
A
ρl
μl
ρv
μv
Ul
Uv
AV
Al
A
ρl
μl
ρv
μv
Ul
Uv
Le 10/12/2010
Soutenance de stage
Corrélation de Blasius (tube droit)
Corrélation de Ito (tube hélicoïdal)
Les deux phases sont à l’équilibre thermodynamique
Les vitesses de la phase vapeur et de la phase liquides sont différentes :
Les propriétés du fluide monophasique équivalent sont :
Corrélation de Friedel et Huq,
Corrélation Friedel et Levy
Corrélation Friedel et Lockhart
Les deux phases sont à l’équilibre thermodynamique
Les vitesses de la phase vapeur et de la phase liquides sont identiques :
Les propriétés du fluide monophasique équivalent sont :

## Slide 24
Le 10/12/2010
Soutenance de stage

## Slide 25
III.1.Débit massique total
Débit total mt en fonction du flux de chaleur
Le 10/12/2010
Débit maximal : 4.2 g/s pour q=100W/m²
Débit total obtenu par mesure de pression différentielle sur le Venturi
Puis en utilisant l’équation de Bernoulli:
A faible flux, le gradient de pression gravitationnel de l’ensemble de la boucle domine: q augmente, le débit total augmente
A fort flux, à mesure que la vitesse du fluide augmente, le frottement augmente, jusqu’à entrainer une diminution du débit.
9
Soutenance de stage-Anne Bessette-Insa de Lyon

## Slide 26
III.2.Débit vapeur massique
Le 10/12/2010
Débit massique vapeur mv en fonction du flux de chaleur
Le débit vapeur est mesuré directement, en sortie du thermosiphon.
A partir de l’équation de conservation de
l’énergie sur un petit volume:
que l’on intègre en négligeant le terme de
gravité , on obtient l’équation 3:
10
Soutenance de stage-Anne Bessette-Insa de Lyon

## Slide 27: Conditions aux limites
On applique les pertes de charges en conditions aux limites
Point 1 (surface libre du réservoir):
- p=1 bar
- T= 4.22K
Point 4 : retour à la pression initiale
-tp=1 bar

## Slide 28
III.5.Modélisation numérique sur Comsol Multiphysics
Le 10/12/2010
  Résultats numériques obtenus
Vitesse sur l’ensemble du domaine
Titre massique sur l’ensemble du domaine
Débit massique sur l’ensemble du domaine
Pression sur l’ensemble du domaine
Température sur l’ensemble du domaine
13
Soutenance de stage-Anne Bessette-Insa de Lyon