## Slide 1: Service d’Ingénierie des Systèmes - SIS
Implantation d'un µP avec un OS dans un FPGA Xilinx pour des applications d’automatisme et de supervision
Laboratoire d’Electronique Instrumentale (LEI)
Yannick Mariette
Philippe De Antoni
Laboratoire de Développement et Intégration de Systèmes de Contrôle (LDSIC)
Jean-François Denis

## Slide 2: Sommaire
Utilisation d’un µP softcore sans OS dans un FPGA
  Spécifications Spiral2 LLRF
  Architecture Spiral2 LLRF
Nos futurs besoins
  Spécifications
  Configuration/Supervision/Acquisitions
    Muscade
    EPICS
  Réseau de terrain
  Bilan
Description des développements et essais en cours
  Outils de développement
  Buildroot
  Synthèse
  Bilan
Conclusion/Perspectives

## Slide 3: Utilisation d’un µP softcore sans OS dans un FPGA Spécifications Spiral2 LLRF
J0
RJ0
Le projet Spiral2 comprend un accélérateur LINAC (33 cavités accélératrices) fonctionnant à 88,0525 MHz.
Le LEI réalise le Low Level RF (LLRF) afin de piloter l’Amplitude/Phase du champ RF de chaque cavité.
Pour chaque cavité le cœur du système est constitué par un couple de carte VME64x
Backplane
VME64X
J2
RJ2
J1
Programmation
Reset
Sorties tests
Cavité accélératrice
RF de puissance
Ctrle/Cmde
Carte analogique RF
(Rear IO)
Carte numérique (Front)
Pilotage de la cavité en numérique.
  Ex: Asservissement de (A,φ) du champ RF
FPGA Xilinx XC5VSX50T
Composants RF
Composants BF

## Slide 4
Langage VHDL
  Fonctions logiques
  Trait. Num. Signal
  Synchronisme
Langage C
  Programmation souple
  Accès aux fonctions évoluées simplifiées
I/F VME
Logiques diverses
Données RF
logique associée à la partie RF
Traitements RF
Filtrage, Moyenne
Asservissement (I,Q)
Calcul CORDIC
Etc …
PLL & DCM
Clock 70,442 MHz
(dérivée de la fréquence RF)
Clock
40 MHz
Clock
100 MHz
Changement de domaines
de Clock
SRAM
SRAM
Flash
µBlaze
@ 100MHz
Cache memory
Internal memory
Bus PLB
Flash
"Code"
SRAM
Ctrl
RS232 debug
debug
SDRAM + PLB interface Ctrl
FPGA - XC5VSX50T
FPGA
Bus VME
Divers
Langage C
Langage VHDL des IP spécifiques.
Langage VHDL
Actions parallèles
nS à µS
Actions séquentielles
µS à mS
Description des fonctions dans le langage (VHDL ou C) et/ou la cible les plus appropriés.
Simplification du choix du langage et/ou la cible grâce à l’intégration dans un même composant.
Softcore
Utilisation d’un µP softcore sans OS dans un FPGA
Architecture Spiral2 LLRF-1

## Slide 5
Les 2 principaux logiciels de développements de Xilinx sont ISE et EDK
Projet ISE (principal)
  Description des modules VHDL (hors IP EDK) contenus dans le FPGA
  La partie µBlaze (projet EDK) est instanciée dans le projet ISE comme un composant.
Projet EDK
  Description de l’architecture du µBlaze (softcore) dans le FPGA
  Description des IP spécifiques connectées avec le µBlaze via le bus PLB
    EDK génère les squelettes VHDL et C (Driver)
    Le code VHDL spécifique est décrit dans un projet ISE propre à chaque IP et créé à partir de EDK
  Programmation du µBlaze en langage C.
µBlaze
@ 100MHz
Cache memory
Internal memory
Bus PLB
Pick-up acquisitions (3 chanels)
T° acquisitions
Uamp, vide, Ucr Acquisitions
Timers
GPIO for internal Jtag
Flash
"Code"
HW Init
GPIO outputs
SRAM
Ctrl
Slow DAC
Registers interface
RS232 debug
Interrupts controller
GPIO Buttons
debug
SDRAM + PLB interface Ctrl
RFQ feedback (RFQ power-up)
IP gratuite du catalogue Xilinx
IP spécifique développée pour le projet
Développments VHDL principaux
µBlaze et IP périphériques
Softcore
Utilisation d’un µP softcore sans OS dans un FPGA
Architecture Spiral2 LLRF-2

## Slide 6: Sommaire
Utilisation d’un µP softcore sans OS dans un FPGA
  Spécifications Spiral2 LLRF
  Architecture Spiral2 LLRF
Nos futurs besoins
  Spécifications
  Configuration/Supervision/Acquisitions
    Muscade
    EPICS
  Réseau de terrain
  Bilan
Description des développements et essais en cours
  Outils de développement
  Buildroot
  Synthèse
  Bilan
Conclusion/Perspectives

## Slide 7: Nos futurs besoins Spécifications
Les équipements (bas niveaux) déployés par le SIS regroupent les domaines de l’ électronique, l’informatique industrielle et l’automatisme.
Architecture future type :
Module de mesures spécifiques
1
Module de mesures spécifiques
2
Module de mesures spécifiques
n
Module Contrôleur
FPGA
  Partie VHDL
  Partie µP + IP
Mémoires
  Flash
  Ram statique
  Ram dynamique
Réseaux
  Ethernet
  Réseau de Terrain
    Profibus
    Profinet
Bus série(s), Signaux logiques et synchronisations
Configuration distante du dispositif avec EPICS/MUSCADE.
Distribution en temps réel (déterminisme) sur un réseau de terrain pour l’automatisme
Surpervision des mesures avec EPICS/MUSCADE pour l’exploitation des mesures par l’informatique industrielle.
Logiciel : communication interne/externe, serveur local de MUSCADE et EPICS, fonctions informatiques diverses
VHDL : fonctions spécifiques ou nécessitant un déterminisme précis
Simplification de la répartition des fonctions et des interconnexions grâce à l’intégration dans un même composant.

## Slide 8: Nos futurs besoins Configuration/Supervision/Acquisitions - 1
Muscade® = μS.C.A.D.A
Anibus
FBI
Vue temps réel
Vue Historique
Temps réel
Cfg
Historique
Acquisition rapide après Trigger
I/O
Modbus TCP
PC client
Serveur
Notes: SCADA = Supervisory Control And Data Acquisition (télésurveillance et acquisition de données)

## Slide 9: Nos futurs besoins Configuration/Supervision/Acquisitions - 2
μBlaze
Aninus+FBI :
Muscade® = μS.C.A.D.A for Embedded
  Supervision d'équipements électroniques connectés sur un réseau Ethernet que l'on peut utiliser à partir d’un simple navigateur Internet

## Slide 10: Nos futurs besoins Configuration/Supervision/Acquisitions - 3
EPICS : Experimental
Physics And Control System
Vue temp réel
Vue Historique
Historique
Acquisition
PC client
Serveur :
PC, VME, etc…
I/O ( ADC, DAC, DIO,…)
OS : Linux, Vxworks, Windows, etc…
ARCH : Powerpc, Arm, x86, µblaze, etc …
TCP/IP , Modbus TCP, etc..
TCP/IP (Channel Access )

## Slide 11: Nos futurs besoins Configuration/Supervision/Acquisitions - 4
EPICS for Embedded
VME
TCP/IP
µP
Equipement
TCP/IP

## Slide 12: Nos futurs besoins Réseau de terrain
  Passerelle
  Faible coût par passerelle
  Interchangeabilité
  Test d'Hilsher netIC ProfiNet et Profibus DP
  Mobdus RTU via UART ou SPI
  Pile réseau de terrain
  Développement conséquent
  Coût de la pile élevé
  Temps réel
Modbus RTU
ProfiNet ou Profibus DP
I/O
I/O
ProfiNet ou Profibus DP
I/O
I/O
PLC
PLC
…
…
Maître
Modbus
Device/Esclave Réseau de terrain
Device/Esclave Réseau de terrain
I/O
I/O

## Slide 13: Nos futurs besoins Récapitulatif
  Fonctionnalités en VHDL
  Applications en C/C++
  Serveur Web embarqué
  serveur Modbus TCP
  Serveur EPICS
  Système de fichier
  Pile réseau
  Echange avec réseau de terrain
  Choix de l'OS
  temps réel ou non ?
  2 OS gratuits : XilKernel et Linux
    XilKernel à évaluer
    Linux pas vraiment temps réel mais déterminisme semble suffisant pour nos besoins
  µP softcore ou hardcore + OS
  Utilisation d'un FPGA

## Slide 14: Sommaire
Utilisation d’un µP softcore sans OS dans un FPGA
  Spécifications Spiral2 LLRF
  Architecture Spiral2 LLRF
Nos futurs besoins
  Spécifications
  Configuration/Supervision/Acquisitions
    Muscade
    EPICS
  Réseau de terrain
  Bilan
Description des développements et essais en cours
  Outils de développement
  Buildroot
  Synthèse
  Bilan
Conclusion/Perspectives

## Slide 15: Descriptions des développements et essais en cours
  R&D avec OS Xilinx sur Spartan 3 : Tester Muscade® embarqué
  Mise en place des composants logiciels
  Développement du serveur Modbus TCP et du serveur Web
  Tests avec 4 boutons switch pour les données à lire (INPUT) et 8 leds pour les données que l'on va écrire (OUTPUT) et pilotage à partir d'une interface html. Tests multi-connections
  Projet CABTR (collaboration SIS + SBT) sur Spartan 6: Centrale Acquisition Basses Températures Rapide
  Sur la base de la R&D, implantation de l’OS XilKernel + stack lwIP + xilmfs + Application
  R&D avec OS Linux sur Spartan 6 : Tester Muscade® embarqué et EPICS
  Construction d'une distribution Linux avec les sources (noyaux et compilateur) fournis par Xilinx
  Automatisation avec Buildroot (voir transparent suivant)
  Installation d'applications
  Emulation avec QEMU
Notes: Ressources matérielles utilisées
  Digilent Spartan 3AN Starter Kit: Spartan XC3S700AN, 2Mo Flash SPI, 64 Mo DDR2 SDRAM
  Kit SP605 : Spartan XC6SLX45T, 128Mo DDR3 SDRAM, 32 Mo Flash BPI, Compact Flash 2 Go, etc.
      système d'exploitation propriétaire : xilkernel
      système de fichiers : xilmfs
      librairie pile TCP/IP : lwIP
  Type de capteur: Résistance (sondes Cernox) Dynamique de mesure: 0 .. 100K. Méthode de mesure : connexion en 4 fils, excitation à tension ou courant constant Bande passante: maxi 100Hz Fréquence d’échantillonnage maxi en sortie: 1000Hz (mode burst sur tampon de stockage) Sélection Source-V / Source-I : Automatique ou commande par logiciel

## Slide 16: Sommaire
Utilisation d’un µP softcore sans OS dans un FPGA
  Spécifications Spiral2 LLRF
  Architecture Spiral2 LLRF
Nos futurs besoins
  Spécifications
  Configuration/Supervision/Acquisitions
    Muscade
    EPICS
  Réseau de terrain
  Bilan
Description des développements et essais en cours
  Outils de développement
  Buildroot
  Synthèse
  Bilan
Conclusion/Perspectives

## Slide 17: Outils de développement Buildroot - 1
BUILDROOT est un outil qui permet l’automatisation du processus de construction:
  une chaîne de compilation croisée
  un système Linux embarqué complet, depuis zéro.
Peut utiliser une chaine de compilation croisée externe
Propose plus de 600 paquets pour la plupart des logiciels libres utilisés dans les systèmes embarqués
Donne la possibilité d’ajouter nos propres paquets
Supporte de nombreuses architectures (Arm, Powerpc,etc…) dont µBlaze depuis Septembre 2012.
Une communauté très active… (Nouvelle version /3 mois )

## Slide 18: Outils de développement Buildroot - 2
Utilisation de la chaine de compilation croisée de Xilinx
Utilisation du kernel standard ou celui fourni par Xilinx
Système de fichier utilisé: ramFS
Initialisation des paramètres du kernel à partir du fichier *.dts
Installation des packages standards :
  OpenSSH
  Serveur web lighttpd
Installation des packages spécifiques:
  Serveur EPICS
  Serveur modbus TCP
Compilation de l’ensemble avec la commande Make
Création d’un binaire intégrant un Noyau & rootfs & Applications

## Slide 19: Outils de développement Synthèse
EDK
CC Xilinx
kernel.org
BUILDROOT
Sources
Applications
1
2
3
4
5
3’
*.dts
Binaire
*.bit
*.ACE

## Slide 20: Sommaire
Utilisation d’un µP softcore sans OS dans un FPGA
  Spécifications Spiral2 LLRF
  Architecture Spiral2 LLRF
Nos futurs besoins
  Spécifications
  Configuration/Supervision/Acquisitions
    Muscade
    EPICS
  Réseau de terrain
  Bilan
Description des développements et essais en cours
  Outils de développement
  Buildroot
  Synthèse
  Bilan
Conclusion/Perspectives

## Slide 21: Bilan - 1
  XilKernel : Muscade® embarqué fonctionne !
  Ressources matérielles nécessaires :
    En flash : environ 600 Ko pour l'application (avec XilKernel) +2.5 Mo de système de fichier
    SRAM ou SDRAM de 1 Mo suffisante
  Avantages :
    Système simple
    Taille
    Rapidité de mise en œuvre
  Inconvénients :
    Propriétaire Xilinx
    Système de fichier très limité
Notes: MMU pour les 2

## Slide 22: Bilan - 2
  Linux : Serveur EPICS et Web fonctionnent, Muscade® embarqué pas encore testé
  Ressources matérielles nécessaires :
    En flash : minimum 40 Mo (dont bitstream)
    SRAM ou SDRAM : minimum de 16 Mo
  Avantages :
    Serveur EPICS pour Linux
    Système de fichiers performant et complet
    Pile TCP et système de fichier inclus dans l'OS
    Open source – indépendant de la cible / support de la communauté / Pérennité
    Richesse des pilotes/applications disponibles
    Développement applicatif possible sur PC puis cross compilation pour la cible
    Evolution permanente (pilotes, cibles), réactivité
    Ordonnancement modifiable
    Collaboration avec LDISC
  Chaine de développement
    Simplicité d'utilisation et communauté réactive
  Inconvénients :
    OS assez complexe
    Taille
    Latence de Linux pour temps réel
Notes: MMU pour les 2

## Slide 23: Sommaire
Utilisation d’un µP softcore sans OS dans un FPGA
  Spécifications Spiral2 LLRF
  Architecture Spiral2 LLRF
Nos futurs besoins
  Spécifications
  Configuration/Supervision/Acquisitions
    Muscade
    EPICS
  Réseau de terrain
  Bilan
Description des développements et essais en cours
  Outils de développement
  Buildroot
  Synthèse
  Bilan
Conclusion/Perspectives

## Slide 24: Conclusion/Perspectives
  Conclusion
  Pas d'OS : meilleure des solutions quand cela est possible
  XilKernel : solution intéressante pour des systèmes simples avec peu de ressource nécessitant tout de même un OS
  Linux : solution très intéressante, plus complexe, finaliser les tests
  Perspectives
  Cible FPGA Zynq avec ARM® dual-core Cortex™-A9 MPCore™
  Temps réel
  Accélérateur hardware VHDL
  Ordonnancement (pondération)
  Xenomaï si besoin
    Domaine Xenomaï, déterministe
    Domaine Linux, non déterministe
  QEMU
  SD card
Notes: JAVA : glue existe pour le processeur ARM et Linux

## Slide 25
Merci de votre attention